## 汇总
广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（三期）综合楼装修检测报价汇总表
序号 | 检测项目 | 总价（元） | 备注
1 | 材料检测 |  | 详见分项清单
2 | 环境检测 |  | 详见分项清单
总价 |  | 0

## 消防检测 (hidden)
广柴高端装备二期项目 消防设施检测报价
序号 | 区域 | 消防设施系统 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 单价 | 合价
1 | 联合厂房 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 0 | 1000 | 0
2 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 0 | 800 | 0
3 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 10 | 300 | 3000
4 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 0 | 600 | 0
5 |  |  | 联动设备点 | 区 | 12 | 50 | 600
6 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 30 | 20 | 600
7 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 38 | 30 | 1140
8 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 31 | 15 | 465
9 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 2 | 80 | 160
10 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 12 | 150 | 1800
11 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 160 | 18 | 2880
12 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
13 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 9 | 50 | 450
14 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 187 | 8 | 1496
15 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 0 | 1200 | 0
16 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 0 | 720 | 0
17 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 0 | 80 | 0
18 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 3 | 140 | 420
19 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 22 | 19 | 418
20 |  |  | 防火门 | ㎡ | 254 | 10 | 2540
21 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 67650 | 0.95 | 64267.5
22 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
23 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 182 | 50 | 9100
24 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 182 | 20 | 3640
25 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 3 | 300 | 900
26 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 11 | 100 | 1100
27 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
28 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 2 | 200 | 400
29 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 3 | 50 | 150
30 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
31 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 4 | 200 | 800
32 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 19 | 20 | 380
33 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
34 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 338 | 30 | 10140
35 | 开闭所 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 0 | 1000 | 0
36 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 0 | 800 | 0
37 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 0 | 300 | 0
38 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 0 | 600 | 0
39 |  |  | 联动设备点 | 区 | 0 | 50 | 0
40 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 0 | 20 | 0
41 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 0 | 30 | 0
42 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 0 | 15 | 0
43 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 0 | 80 | 0
44 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 1 | 150 | 150
45 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 0 | 18 | 0
46 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
47 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 1 | 50 | 50
48 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 33 | 8 | 264
49 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 0 | 1200 | 0
50 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 0 | 720 | 0
51 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 27 | 80 | 2160
52 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 5 | 140 | 700
53 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 0 | 19 | 0
54 |  |  | 防火门 | ㎡ | 33 | 10 | 330
55 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 0 | 0.95 | 0
56 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
57 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 2 | 50 | 100
58 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 2 | 20 | 40
59 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 1 | 300 | 300
60 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 0 | 100 | 0
61 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
62 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 0 | 200 | 0
63 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 0 | 50 | 0
64 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
65 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 4 | 200 | 800
66 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 4 | 20 | 80
67 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
68 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 10 | 30 | 300
69 | 水泵房 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 0 | 1000 | 0
70 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 0 | 800 | 0
71 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 0 | 300 | 0
72 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 0 | 600 | 0
73 |  |  | 联动设备点 | 区 | 0 | 50 | 0
74 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 0 | 20 | 0
75 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 0 | 30 | 0
76 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 0 | 15 | 0
77 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 0 | 80 | 0
78 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 2 | 150 | 300
79 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 0 | 18 | 0
80 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
81 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 1 | 50 | 50
82 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 18 | 8 | 144
83 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 0 | 1200 | 0
84 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 0 | 720 | 0
85 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 17 | 80 | 1360
86 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 1 | 140 | 140
87 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 0 | 19 | 0
88 |  |  | 防火门 | ㎡ | 13 | 10 | 130
89 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 0 | 0.95 | 0
90 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
91 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 8 | 50 | 400
92 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 8 | 20 | 160
93 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 1 | 300 | 300
94 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 0 | 100 | 0
95 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
96 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 0 | 200 | 0
97 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 0 | 50 | 0
98 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
99 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 0 | 200 | 0
100 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 0 | 20 | 0
101 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
102 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 10 | 30 | 300
103 | 油化库 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 1 | 1000 | 1000
104 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 0 | 800 | 0
105 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 0 | 300 | 0
106 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 1 | 600 | 600
107 |  |  | 联动设备点 | 区 | 1 | 50 | 50
108 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 0 | 20 | 0
109 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 1 | 30 | 30
110 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 0 | 15 | 0
111 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 0 | 80 | 0
112 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 1 | 150 | 150
113 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 3 | 18 | 54
114 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
115 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 0 | 50 | 0
116 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 0 | 8 | 0
117 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 0 | 1200 | 0
118 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 0 | 720 | 0
119 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 8 | 80 | 640
120 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 1 | 140 | 140
121 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 0 | 19 | 0
122 |  |  | 防火门 | ㎡ | 33 | 10 | 330
123 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 0 | 0.95 | 0
124 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
125 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 4 | 50 | 200
126 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 4 | 20 | 80
127 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 1 | 300 | 300
128 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 1 | 100 | 100
129 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
130 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 0 | 200 | 0
131 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 0 | 50 | 0
132 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
133 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 2 | 200 | 400
134 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 0 | 20 | 0
135 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
136 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 12 | 30 | 360
137 | 固废站 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 0 | 1000 | 0
138 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 0 | 800 | 0
139 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 0 | 300 | 0
140 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 0 | 600 | 0
141 |  |  | 联动设备点 | 区 | 0 | 50 | 0
142 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 0 | 20 | 0
143 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 0 | 30 | 0
144 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 0 | 15 | 0
145 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 0 | 80 | 0
146 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 0 | 150 | 0
147 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 0 | 18 | 0
148 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
149 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 1 | 50 | 50
150 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 33 | 8 | 264
151 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 0 | 1200 | 0
152 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 0 | 720 | 0
153 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 8 | 80 | 640
154 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 1 | 140 | 140
155 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 0 | 19 | 0
156 |  |  | 防火门 | ㎡ | 33 | 10 | 330
157 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 0 | 0.95 | 0
158 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
159 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 0 | 50 | 0
160 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 0 | 20 | 0
161 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 0 | 300 | 0
162 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 1 | 100 | 100
163 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
164 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 0 | 200 | 0
165 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 0 | 50 | 0
166 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
167 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 0 | 200 | 0
168 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 0 | 20 | 0
169 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
170 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 4 | 30 | 120
171 | 供油站 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 0 | 1000 | 0
172 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 0 | 800 | 0
173 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 0 | 300 | 0
174 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 0 | 600 | 0
175 |  |  | 联动设备点 | 区 | 0 | 50 | 0
176 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 0 | 20 | 0
177 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 0 | 30 | 0
178 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 0 | 15 | 0
179 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 0 | 80 | 0
180 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 0 | 150 | 0
181 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 0 | 18 | 0
182 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
183 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 0 | 50 | 0
184 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 0 | 8 | 0
185 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 0 | 1200 | 0
186 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 0 | 720 | 0
187 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 4 | 80 | 320
188 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 1 | 140 | 140
189 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 0 | 19 | 0
190 |  |  | 防火门 | ㎡ | 0 | 10 | 0
191 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 0 | 0.95 | 0
192 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
193 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 0 | 50 | 0
194 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 0 | 20 | 0
195 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 0 | 300 | 0
196 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 1 | 100 | 100
197 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
198 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 0 | 200 | 0
199 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 0 | 50 | 0
200 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
201 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 2 | 200 | 400
202 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 0 | 20 | 0
203 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
204 |  | 泡沫灭火系统 | 混合器型号、安装功能 | 只 | 2 | 80 | 160
205 |  |  | 泡沫发生器型号、安装、功能 | 只 | 2 | 80 | 160
206 |  |  | 泡沫消火栓（设置、功能、组件） | 只 | 0 | 60 | 0
207 |  |  | 泡沫罐规格、安装 | 只 | 2 | 100 | 200
208 |  |  | 泡沫（喷头设置、安装） | 只 | 2 | 20 | 40
209 |  |  | 电磁（动）阀安装、功能 | 只 | 0 | 30 | 0
210 |  |  | 泵运转(启、停、控制、工作、故障显示） | 台 | 0 | 150 | 0
211 |  |  | 系统联动（密封、水压、手动、自动、启动、停止、联动、报警、信号反馈） | 系统 | 0 | 450 | 0
212 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 12 | 30 | 360
213 | 门卫室 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备（安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 | 1 | 1000 | 1000
214 |  |  | CRT（UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置） | 套 | 1 | 800 | 800
215 |  |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次报警功能） | 套 | 0 | 300 | 0
216 |  |  | 联动控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 | 1 | 600 | 600
217 |  |  | 联动设备点 | 区 | 0 | 50 | 0
218 |  |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 | 0 | 20 | 0
219 |  |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区域 | 0 | 30 | 0
220 |  |  | 电话插孔与电话机配备 | 只 | 1 | 15 | 15
221 |  |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 0 | 80 | 0
222 |  |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域 | 1 | 150 | 150
223 |  |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙风口距离、报警功能、编码、信号反馈 | 套 | 3 | 18 | 54
224 |  |  | 备用发电机 | 套 | 0 | 300 | 0
225 |  |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 2 | 50 | 100
226 |  |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 | 3 | 8 | 24
227 |  |  | 漏电火灾报警监控主机 | 套 | 1 | 1200 | 1200
228 |  |  | 漏电监控终端显示CRT | 套 | 1 | 720 | 720
229 |  |  | 漏电监控探测器 | 套 | 0 | 80 | 0
230 |  |  | 漏电监控现场布线检查测试 | 套 | 0 | 140 | 0
231 |  | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘（手动、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | ㎡ | 0 | 19 | 0
232 |  |  | 防火门 | ㎡ | 6 | 10 | 60
233 |  | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | ㎡ | 0 | 0.95 | 0
234 |  | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 | 0 | 1200 | 0
235 |  |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置、临高供水者，设直接启破玻按钮） | 套 | 0 | 50 | 0
236 |  |  | 消火栓按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 | 0 | 20 | 0
237 |  |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点压力和充实水柱、栓口静水压、出水压） | 每支水枪 | 0 | 300 | 0
238 |  |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、室外消火栓、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 | 0 | 100 | 0
239 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | ㎡ | 0 | 15 | 0
240 |  | 防排烟系统 | 正压送风机与控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火灾时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 | 0 | 200 | 0
241 |  |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位、信号反馈、安装位置） | 套 | 0 | 50 | 0
242 |  |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压20-30Pa、楼梯间余压40-50 Pa） | 处 | 0 | 50 | 0
243 |  |  | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 | 0 | 200 | 0
244 |  |  | 排烟口设置与功能（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 | 0 | 20 | 0
245 |  |  | 排烟及通风空调防火阀设置与功能（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 | 0 | 50 | 0
246 |  | 建筑灭火器 | 手提式灭火器 | 具 | 4 | 30 | 120
合计 | [6 empty] | 128205.5

## 材料检测
材料检测报价清单
序号 | 项目 | 检测参数 | 单位 | 检测数量 | 全费用综合单价（元） | 合计(元)
1 | 水泥 | 凝结时间、标准稠度用水量、安定性（沸煮法）、胶砂强度、细度、比表面积、密度 | 组 | 3
2 | 砂 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、氯离子含量 | 组 | 3
3 | 砂浆 | 抗压强度 | 项 | 30
4 | 钢管/不锈钢管、管件/铜管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、镀锌层厚度或重量、镀锌层均匀性、镀锌层附着力 | 项 | 6
5 | 建筑玻璃光学热工(中空玻璃) | 遮阳系数、可见光透射比、传热系数、太阳光直接透射比、太阳光直接反射比、中空玻璃露点 | 组 | 1
6 | 陶瓷砖 | 尺寸和表观质量、吸水率、破坏强度 、断裂模数、放射性 | 组 | 4
7 | PVC-U排水管材、管件 | 外观、尺寸、烘箱试验、纵向回缩率、维卡软化温度、坠落试验 | 组 | 4
8 | 复合管材、管件 | 静液压试验、爆破试验、密度、初始环刚度、耐冷热循环试验 | 组 | 2
9 | 建筑涂料 | 初期干燥抗裂性、对比率、固体含量、干燥时间、拉伸性能（包括拉伸强度、伸长率）、粘结强度（标准状态、浸水后） | 组 | 4
10 | 电线电缆 | 标志、结构尺寸、导体电阻、绝缘电阻、电压试验 | 组 | 7
11 | 开关 | 电气强度、绝缘材料的耐非正常热和耐燃、耐潮、绝缘电阻、电气间隙、爬电距离、通断能力、温升、防触电保护 | 组 | 4
12 | 插座 | 绝缘材料的耐非正常热和耐燃、耐电痕化、灼热丝试验、防触电保护、接地措施、电气间隙、爬电距离、防潮、耐热、拔出插头所需的力、分断容量、温升、绝缘电阻、电气强度 | 组 | 4
13 | 建筑龙骨 | 镀锌层厚度、涂层铅笔硬度 | 组 | 4
14 | 铝合金型材、 铝塑板 | 尺寸允许偏差、抗拉强度、伸长率、膜厚、涂层厚度、剥离强度 | 组 | 1
15 | 建筑、装修材料防火性能 | 塑料水平燃烧性能、塑料垂直燃烧性能、泡沫水平燃烧性能、泡沫垂直燃烧性能、织物垂直燃烧性能、材料燃烧热值 | 次 | 1
16 | 电线电缆防火性能 | 单根电线或电缆燃烧 | 次 | 2
17 | 后锚固件抗拔性能(植筋/化学螺栓) | 后锚固件抗拔性能 | 个 | 12
合计 | [5 empty] | 0

## 空气检测
环境检测
序号 | 检测类别 | 检测参数 | 单位 | 检测数量（点） | 全费用综合单价（元） | 合计(元) | 备注
1 | 室内空气质量 | 氡 | 点 | 80
苯
甲醛
氨
TVOC
甲苯
二甲苯
|  |  |  | 合计（元） |  | 0